Orçamento nº:            10403

## Data: 			27.06.2022

Empresa: 	SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL – IND. E COM. DE COMPONENTES LTDA

Solicitante:		Sr.

E-mail:

Telefone:		(92)

REF.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NR-10 – PR97825

| Objetivo: Prestação de serviços especializados em engenharia elétrica para adequação de instalações elétricas às normas vigentes (NR10), incluindo a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução dos itens descritos abaixo:. Atividades:. Executar instalação de encaminhamento elétrico inexistente até o ponto em que se se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos e/ou retirar os cabos desativados de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos 2 e 3.. Executar instalação de encaminhamento elétrico inexistente até o ponto em que se se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos e/ou retirar os cabos desativados de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos 16 e 17.. Providenciar instalação de placas de identificação do nível de tensão.. Foto 18.. Organizar a fiação, acomodar cabos em encaminhamentos elétricos e de forma a garantir a integridade dos cabos e que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos 31, 32 34 e 35.. Executar a devida manutenção nos condutores, adequar infraestrutura, ou religar cabos de maneira apropriada caso ele ainda for usado ou retirar o mesmo do local de forma de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto 36.. Providenciar e disponibilizar diagrama elétrico atualizado, identificar os circuitos corretamente de forma a se garantir que não haja dúvidas. Adotar procedimento padronizado para identificação dos circuitos elétricos e do quadro evitando-se improvisos e de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto 37.. Providenciar e disponibilizar diagrama elétrico atualizado, identificar os circuitos corretamente de forma a se garantir que não haja dúvidas. Adotar procedimento padronizado para identificação dos circuitos elétricos e do quadro evitando-se improvisos e de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto 41.. Adequar a passagem do cabo de elétrico de forma a garantir que a isolação elétrica não fique em contato direto com o metal da passagem evitando o rompimento da isolação dos cabos. Executar obturação com material resistente a chamas específico, uma proteção passiva que resista a fogo por 2h.. Foto 42.. Adequar a passagem do cabo de com prensa-cabos ou encaminhamento elétrico de forma a garantir que a isolação elétrica do cabo não se rompa.. Foto 42.. Organizar as canaletas, fixar corretamente os componentes e fazer os devidos reparos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes. Providenciar limpeza e retirar todo material que não faça parte das instalações do painel garantindo o não armazenamento de nada estranho ao mesmo.. Foto 43.. Instalar iluminação adequada de forma a se garantir o acesso seguro ao painel.. Fotos 45 e 46.. Identificar os circuitos e atualizar o sistema de identificação de forma a se garantir que não haja dúvidas dessa. Disponibilizar o diagrama elétrico atualizado em um porta documento apropriado.. Fotos 47, 48, 49 e 50.. Adequar a passagem do cabo de elétrico de forma a garantir que a isolação elétrica não fique em contato direto com o metal da passagem evitando o rompimento da isolação dos cabos. Executar obturação com material resistente a chamas específico, uma proteção passiva que resista a fogo por 2h.. Foto 51.. Instalar encaminhamento elétrico para passagem dos condutores, pois os mesmos não foram projetados para ter a resistência mecânica que está sendo apresentado seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores, ou retirar circuitos desativados, de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos 53 e 54.. Organizar a fiação, acomodar cabos em encaminhamentos elétricos e de forma a garantir a integridade dos cabos e que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos 64 e 65.. Executar a devida manutenção do encaminhamento elétrico inexistente até o ponto em que se se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos e/ou retirar os cabos desativados de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto 75.. Organizar a fiação, acomodar cabos em encaminhamentos elétricos e de forma a garantir a integridade dos cabos e que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Foto 91.. Instalar encaminhamento elétrico para passagem dos condutores, pois os mesmos não foram projetados para ter a resistência mecânica que está sendo apresentado seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores.. Fotos: 91, 92, 93, 94, 94, 103, 104 e 105. Organizar a fiação acomodando os cabos no devido encaminhamento elétrico, fixar as caixas de tomada de forma que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta até o ponto em que se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos: 103, 104, 109 e 110. Providenciar instalação de placas de identificação do nível de tensão.. Fotos: 111, 114, 115 e 116. Organizar a fiação acomodando os cabos no devido encaminhamento elétrico, fixar as caixas de tomada de forma que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta até o ponto em que se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos: 111. 112 113, 114, 115, 116, 123 e 124. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137. Organizar a fiação Instalando encaminhamento elétrico para passagem dos condutores, garantindo a separação de cabos de potência dos cabos de sinal seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores, ou retirar circuitos desativados, de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142.. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 145.. Adequar a passagem do cabo de com prensa-cabos ou encaminhamento elétrico de forma a garantir que a isolação elétrica do cabo não se rompa.. Fotos: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,155, 156 e 157.. Executar manutenção nos componentes elétricos e condutores, executar a devida manutenção e/ou complementação de encaminhamentos elétricos garantindo que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos e/ou conexões elétricas.. Fotos: 158, 159, 160 e 161. Executar manutenção, garantindo a isolação e integridade dos cabos elétricos e tampando, e/ou substituindo a caixa de passagem. Foto: 162.. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 166, 167 e 168. Organizar a fiação Instalando encaminhamento elétrico para passagem dos condutores, garantindo a separação de cabos de potência dos cabos de sinal seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores, ou retirar circuitos desativados, de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 169 e 170. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 171 e 172. Organizar a fiação acomodando os cabos no devido encaminhamento elétrico, fixar as caixas de tomada de forma que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta até o ponto em que se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos: 169, 170, 171, 172 e 174. Providenciar instalação de placas de identificação do nível de tensão.. Fotos: 175 e 176. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 176. Organizar a fiação instalando encaminhamento elétrico para passagem dos condutores, pois os mesmos não foram projetados para ter a resistência mecânica que está sendo apresentado, garantindo a separação de cabos de potência dos cabos de sinal seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores, ou retirar circuitos desativados, de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 188. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 189, 190, 191, 192 e 199.. Definir e acertar a sinalização de forma a se garantir que não haja dúvidas. Revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico instalando placa com indicação de Tag correta, tensão, origem do circuito elétrico, categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Garantir a atualização e disponibilizar o diagrama elétrico.. Fotos: 203 e 204. Corrigir indicação de manobra, Verde -“D”, desligado (desenergizado) e Vermelho - “L”, ligado (energizado).. Foto: 205. Executar a devida manutenção de forma a se garantir integralmente a separação dos circuitos N e PE. Foto: 206. Instalar placas de sinalização, indicação e de Tag, tensão, origem do circuito elétrico, padronizadas que não gerem dúvidas e não sejam facilmente removidas. revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico com categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Garantir a atualização e disponibilizar o diagrama elétrico.. Fotos: 207 e 208. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Fotos: 209. Organizar as canaletas, fixar corretamente os componentes e fazer os devidos reparos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 210, 211 e 212. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Foto: 212. Vedar os furos adequadamente ou reinstalar os dispositivos desativados. Eliminar pontos de entrada de poeira, sendo da edificação ou do processo, corrigi-la e executar limpeza no interior do mesmo, ou instalar um novo painel com grau de proteção IP adequado.. Fotos: 213 e 214. Definir e acertar a sinalização de forma a se garantir que não haja dúvidas. Revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico instalando placa com indicação de Tag correta, tensão, origem do circuito elétrico, categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Garantir a atualização e disponibilizar o diagrama elétrico.. Fotos: 215 e 216. Corrigir indicação de manobra, Verde -“D”, desligado (desenergizado) e Vermelho - “L”, ligado (energizado).. Foto: 217. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra. Foto: 218.. Executar a devida manutenção repondo e fixando corretamente os componentes, fazer os devidos reparos ou retirando os componentes e circuitos desativados, de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 219. Organizar as canaletas, fixar corretamente os componentes e fazer os devidos reparos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 220. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Foto: 221. Definir e acertar a sinalização de forma a se garantir que não haja dúvidas. Revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico instalando placa com indicação de Tag correta, tensão, origem do circuito elétrico, categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Garantir a atualização e disponibilizar o diagrama elétrico.. Fotos: 222 e 223. Corrigir indicação de manobra, Verde -“D”, desligado (desenergizado) e Vermelho - “L”, ligado (energizado).. Foto: 224. Instalar placas de sinalização, indicação e de Tag, tensão, origem do circuito elétrico, padronizadas que não gerem dúvidas e não sejam facilmente removidas. revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico com categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Atualizar o e disponibilizar o diagrama elétrico.. Foto: 225. Organizar as canaletas, fixar corretamente os componentes e fazer os devidos reparos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Foto: 226. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Foto: 227. Corrigir indicação de manobra, Verde -“D”, desligado (desenergizado) e Vermelho - “L”, ligado (energizado).. Fotos: 228 e 229. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Foto: 230. Instalar placas de sinalização, indicação e de Tag, tensão, origem do circuito elétrico, padronizadas que não gerem dúvidas e não sejam facilmente removidas. revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico com categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Atualizar o e disponibilizar o diagrama elétrico.. Fotos: 231 e 232. Organizar as canaletas, fixar corretamente os componentes e fazer os devidos reparos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 233 e 234. Instalar uma cordoalha entre a porta carcaça do painel, a qual deve estar ligada diretamente à barra de terra.. Foto: 235. Executar a devida manutenção e/ou substituição de encaminhamentos elétricos, tampara os perfilados, acomodar cabos elétricos adequadamente na infraestrutura elétrica e/ou retirar os cabos de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 236, 237 e 238. Organizar a fiação acomodando os cabos no devido encaminhamento elétrico, fixar as caixas de tomada de forma que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta até o ponto em que se garanta que pessoas classificadas pela Tabela 18 da NBR 5410, BA1 (Comuns), BA2 (Crianças) e BA3 (Incapacitadas) não possam ter acesso aos cabos.. Fotos: 239 e 240. Fazer a adequação das etiquetas contendo as informações de tensão. Adequar a instalação para a necessidade do ambiente e organizar a fiação. Adequar as instalações seguindo as regras de projeto da NBR 5410 quanto a passagem e afixação correta dos condutores de forma a garantir a instalação adequada e em conformidade com as normas vigentes.. Fotos: 239 e 240. Revisar e/ou fazer estudos de Arco Elétrico instalando placa com indicação de Tag, tensão, origem do circuito elétrico, categoria de vestimenta e aviso de advertência de acesso. Garantir a atualização do diagrama elétrico e disponibilizar em um porta documento apropriado.. Foto: 241. Instalar fechadura interna que permite a abertura sem chave no interior e abrir por simples pressão, conhecida como ante pânico.. Foto: 241. Obs.: Item não incluso no orçamento.. Foto: 242. Dar a devida manutenção garantindo que as luminárias tenham autonomia mínima de 2 h.. Foto: 244. Providenciar instalação de placas de identificação do nível de tensão.. Foto: 244. Dar a devida manutenção garantindo que as luminárias tenham autonomia mínima de 2 h.. Foto: 245. Providenciar instalação de placas de identificação do nível de tensão.. Foto: 245. Obs.: Item não incluso no orçamento.. Foto: 246. |
| --- |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO: | R$ 95.000,00 |
| VALOR C/ DESCONTO: | R$ 90.000,00 |
| Valor de material: | 58.500,00 |
| Valor de mão-de-obra: | 31.500,00 |
| Total C/ Desconto: | 90.000,00 |

CONDIÇÕES GERAIS:

Forma do pagamento: 	20% DE ENTRADA / RESTANTE NO BOLETO 30 DIAS

Validade da proposta: 	30 DIAS

Local da Entrega:		Posto Pasco – Manaus

Garantia (material):		Fabricante

Garantia (serviços):		Pasco – (6 Meses)

Impostos (Suframa):		Inclusos

Prazo de entrega: 		45 DIAS

Mário da Rocha W. Filho			          APROVAÇÃO DO CLIENTE:

Engenharia - Industrial				            .............................................